# 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

**Муниципальное дошкольное**

**образовательное учреждение**

**«Детский сад № 87»**

Адрес:150006,г. Ярославль, ул. Спортивная, д.2

Телефон: 46-35-75(факс); 48-85- 28

ИНН 7604276117; КПП 760401001

# **На Ваше представление от 01 марта 2019 г. сообщаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Представление** | **Исполнение представления** |
| Тамбур эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 на 1 этаже здания (согласно техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Ярославский филиал – позиция № 40) не оснащен автоматической установкой пожарной сигнализации | В настоящий момент смета на ремонт пожарной сигнализации на чердаке и в тамбуре группы № 1 находится на проверке в агентстве по строительству |
| Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м в помещении кабинета дефектолога на 1-м этаже здания | Замечание будет исправлено до 29 марта 2019г. |
| Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя (порядковый № 9), расположенного на 2-м этаже в групповой ячейке № 2 не опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа | 20.02.2019г. приобретены огнетушители ОП-8 (3) и введены в эксплуатацию, в т.ч. и в группе № 2 |
| Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (лестничная клетка 2 –го этажа (пом.7 по тех.паспорту БТИ) | Провода «воздушного» телефона и интернета будут монтированы в короб до 29 марта 2019 г. |
| В помещении пожарного поста (диспетчерской) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты | В помещении пожарного поста вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты |
| Тепловые пожарные извещатели в чердачном помещении находятся в неисправном состоянии | В настоящий момент смета на ремонт пожарной сигнализации на чердаке и в тамбуре группы № 1 находится на проверке в агентстве по строительству |